## Sheet1
序号 | 检查编号 | 被检查单位 | 检查日期 | 检查类型 | 检查项目 | 发现问题描述 | 风险等级 | 整改要求 | 整改期限 | 整改状态 | 检查人员 | 备注
1 | SJ25001 | 城东供电公司 | 2025-07-05 | 日常巡查 | 变电站安全防护 | 2 号变电站围墙安防监控存在 3 处盲区 | 一般 | 一周内完成监控设备调整及新增 | 2025-07-12 | 已完成 | 张明、李华
2 | SJ25002 | 北区输电运检中心 | 2025-07-08 | 专项检查 | 输电线路防外破 | 北环线 15#-18# 杆塔周边有施工机械违规作业 | 较高 | 立即制止施工并设置警示标志，派专人现场值守 | 2025-07-09 | 已完成 | 王强、赵刚 | 已对施工单位开具隐患告知书
3 | SJ25003 | 城南配电运维班 | 2025-07-12 | 季节性检查 | 汛期配电设备防护 | 低洼地段 3 台配电变压器防汛沙袋储备不足 | 一般 | 补充防汛物资，确保满足 3 天应急需求 | 2025-07-15 | 已完成 | 刘洋、周杰
4 | SJ25004 | 西区变电站 | 2025-07-15 | 设备隐患排查 | 主变运行安全 | 1# 主变油位略低于警戒值，温度较历史同期偏高 2℃ | 一般 | 补充绝缘油并加强监测，每周进行 1 次油色谱分析 | 2025-07-20 | 整改中 | 孙伟、陈明
5 | SJ25005 | 郊区供电所 | 2025-07-20 | 安全制度执行检查 | 两票三制执行情况 | 发现 3 份操作票签名不规范，存在代签现象 | 一般 | 组织全员重新学习两票制度，对责任人进行考核 | 2025-07-30 | 已完成 | 郑浩、吴敏
6 | SJ25006 | 风电产业园 | 2025-07-25 | 并网安全检查 | 新能源并网设备 | 3# 风电场并网开关保护定值未按最新标准整定 | 较高 | 立即停机重新整定保护定值，经校验合格后方可并网 | 2025-07-26 | 已完成 | 冯亮、黄鑫
7 | SJ25007 | 城区电缆运维中心 | 2025-07-28 | 专项检查 | 电缆通道安全 | downtown 区段电缆井内有积水，通风不良 | 一般 | 清理积水并修复排水系统，加装通风设备 | 2025-08-05 | 已完成 | 赵鹏、钱明
8 | SJ25008 | 调度控制中心 | 2025-08-02 | 安全运行检查 | 调度自动化系统 | 备调系统与主调系统数据同步存在 5 秒延迟 | 较高 | 优化数据同步机制，确保延迟不超过 1 秒 | 2025-08-15 | 整改中 | 林达、徐芳
9 | SJ25009 | 检修公司 | 2025-08-05 | 工器具安全检查 | 安全工器具管理 | 5 件绝缘手套未按期进行耐压试验 | 较高 | 立即停用不合格工器具，送验合格后方可使用 | 2025-08-07 | 已完成 | 杨光、朱琳
10 | SJ25010 | 农电服务中心 | 2025-08-08 | 农村电网检查 | 农网线路安全 | 部分台区低压线路与树木安全距离不足 | 一般 | 一周内完成树障清理工作 | 2025-08-15 | 已完成 | 马宏、唐静
11 | SJ25011 | 数据中心变电站 | 2025-08-12 | 重要用户检查 | 双电源保障系统 | 备用电源自动切换时间超过规定值（达 15 秒） | 严重 | 改造切换装置，确保切换时间≤5 秒 | 2025-08-30 | 整改中 | 郭伟、韩玲 | 已制定应急预案，期间安排专人值守
12 | SJ25012 | 输电检修工区 | 2025-08-15 | 高空作业安全检查 | 带电作业安全措施 | 高空作业人员安全带检查记录不全 | 一般 | 完善检查记录制度，加强作业前安全交底 | 2025-08-22 | 已完成 | 丁勇、何丽
13 | SJ25013 | 配电工程公司 | 2025-08-20 | 施工现场检查 | 配网施工安全 | 某小区改造现场安全围栏设置不规范，警示标志不足 | 一般 | 立即整改，按规范设置安全防护设施 | 2025-08-21 | 已完成 | 蔡军、肖梅
14 | SJ25014 | 物资供应中心 | 2025-08-25 | 安全物资检查 | 应急物资储备 | 应急发电机燃油储备不足，仅够维持 4 小时 | 较高 | 补充燃油储备，确保满足 72 小时应急需求 | 2025-08-30 | 已完成 | 潘刚、刘燕
15 | SJ25015 | 培训中心 | 2025-08-28 | 安全培训检查 | 特种作业人员持证情况 | 发现 2 名高压电工特种作业证已过期 | 严重 | 立即暂停相关人员工作，安排重新培训取证 | 2025-09-15 | 整改中 | 罗志、宋佳
16 | SJ25016 | 变电站运维中心 | 2025-09-02 | 消防安全检查 | 消防设施配置与维护 | 3 座变电站灭火器超过有效期未更换 | 一般 | 立即更换过期灭火器，完善定期检查机制 | 2025-09-05 | 已完成 | 黄强、魏娜
17 | SJ25017 | 输电线路工区 | 2025-09-05 | 防雷设施检查 | 线路防雷装置 | 220kV 东环线 10# 杆塔避雷器接地电阻超标 | 较高 | 进行接地网改造，确保接地电阻≤10Ω | 2025-09-20 | 整改中 | 沈浩、梁丽
18 | SJ25018 | 客户服务中心 | 2025-09-08 | 用电安全检查 | 重要客户安全用电 | 某大型商场自备发电机未与电网进行联锁保护 | 较高 | 加装联锁装置，防止反送电事故发生 | 2025-09-15 | 已完成 | 江涛、吕芳
19 | SJ25019 | 计量中心 | 2025-09-12 | 设备安全检查 | 计量装置安全 | 部分高压计量柜防误操作装置失效 | 严重 | 立即停用并更换防误操作装置，验收合格后方可使用 | 2025-09-15 | 已完成 | 吴刚、郑梅
20 | SJ25020 | 通信运维中心 | 2025-09-15 | 通信保障检查 | 电力通信系统 | 主干通信光缆接头盒密封不良，存在进水风险 | 一般 | 更换密封件并进行防水测试 | 2025-09-22 | 整改中 | 赵明、孙丽
21 | SJ25021 | 应急指挥中心 | 2025-09-18 | 应急能力检查 | 应急处置预案与演练 | 本年度大面积停电应急预案未进行实战演练 | 一般 | 10 月底前组织一次实战演练，并完善预案 | 2025-10-30 | 计划中 | 钱明、周芳
22 | SJ25022 | 基建部 | 2025-09-20 | 工程安全检查 | 新建变电站安全管理 | 220kV 北郊变电站建设现场脚手架搭设不规范 | 较高 | 立即停工整改，重新按规范搭设并验收 | 2025-09-22 | 已完成 | 孙军、吴敏
23 | SJ25023 | 调度所 | 2025-09-22 | 调度安全检查 | 调度指令执行情况 | 发现 1 起调度指令执行延迟，未按规定时间完成操作 | 一般 | 分析原因，加强调度与现场协调，确保指令及时执行 | 2025-09-30 | 整改中 | 郑浩、王芳
24 | SJ25024 | 变电检修工区 | 2025-09-23 | 设备检修安全 | 检修作业安全措施 | 检修工作票安全措施交底记录不完整 | 一般 | 规范记录格式，加强作业前安全措施确认 | 2025-09-30 | 整改中 | 李刚、刘梅
25 | SJ25025 | 配电抢修班 | 2025-09-24 | 抢修安全检查 | 抢修工作安全管理 | 夜间抢修照明设备亮度不足，影响作业安全 | 一般 | 更换大功率照明设备，确保抢修现场照明充足 | 2025-09-26 | 已完成 | 张军、陈芳
26 | SJ25026 | 风力发电场 | 2025-09-25 | 新能源安全检查 | 风机运行安全 | 5# 风机紧急停机系统响应时间过长 | 较高 | 进行系统调试，确保紧急停机响应时间≤2 秒 | 2025-10-10 | 计划中 | 王浩、林芳
27 | SJ25027 | 光伏电站 | 2025-09-26 | 新能源安全检查 | 光伏阵列安全防护 | 部分光伏板支架锈蚀严重，存在倒塌风险 | 较高 | 立即加固处理，制定全面防腐处理计划 | 2025-10-05 | 计划中 | 刘刚、黄芳
28 | SJ25028 | 电力医院 | 2025-09-27 | 重要用户检查 | 医疗用电安全保障 | 手术室专用线路绝缘电阻偏低 | 严重 | 立即安排线路检修，期间启用备用线路保障供电 | 2025-09-30 | 整改中 | 赵军、吴芳
29 | SJ25029 | 电动汽车充电公司 | 2025-09-28 | 充电设施安全检查 | 充电桩安全运行 | downtown 快充站 3 台充电桩接地不良 | 较高 | 立即停用并修复接地装置，测试合格后方可使用 | 2025-09-29 | 计划中 | 钱刚、孙芳
30 | SJ25030 | 安全监察部 | 2025-09-29 | 安全管理检查 | 安全监督体系运行 | 三季度安全检查问题整改复查率仅为 85% | 一般 | 建立问题闭环管理机制，确保整改复查率达 100% | 2025-10-15 | 计划中 | 高明、杨梅