DL / T 996 — 2019

ICS 27.140

F 23

备案号：×××××-20××

中华人民共和国电力行业标准

DL / T  793.3 — 2019

发电设备可靠性评价规程

第 3 部分：水电机组

Reliability evaluation code for generating equipment -

Part3: Hydro-power units

2019-06-04发布 	2019-10-01实施

国家能源局    发 布

公众号：规范标准库  ID：gui fan8899(免费下载)

公众号：规范标准库  ID：gui fan8899(免费下载)

DL / T 793.3 — 2019

目  次

前言 .....................................................................................................................................III

1 范围 ................................................................................................................................1

2 术语和定义 ............................................................................................................................. 1

3 机组状态划分与统计时间 ........................................................................................................... 5

4 评价指标 ...................................................................................................................................... 5

5 统计评价 .................................................................................................................................... 10

6 填报要求 .................................................................................................................................... 10

附录 A（资料性附录） 水电机组可靠性状态中、英文对照 ................................................... 17

附录 B（资料性附录） 水电机组可靠性指标中、英文对照 ................................................... 18

参考文献........................................................................................................................................ 20

I

公众号：规范标准库  ID：gui fan8899(免费下载)

DL / T 793.3 — 2019

前           言

本标准按照 GB/T1.1—2009《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》给出的

规则起草。

本标准对常规水电机组可靠性统计、分析、评价规定了相应的技术要求和方法。DL/T 793

《发电设备可靠性评价规程》为系列标准，共分为七个部分，其中已发布的标准为：

——第 1 部分：通则；

——第 2 部分：燃煤机组；

——第 5 部分：燃气轮发电机组。

本标准为 DL/T 793 的第 3 部分。

本标准依据《发电设备可靠性评价规程 第 1 部分：通则》相关内容编写，因此，在本

标准中没有定义或规定的通用名词术语和评价指标、附录 A 及附录 B 中没有的指标，请参

阅《发电设备可靠性评价规程 第 1 部分：通则》。

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由电力行业可靠性管理标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国电力企业联合会、中国长江电力股份有限公司、华能澜沧江水电

股份有限公司

本标准主要起草人：薛福文、谢秋华、周宏、李建锋、杨海乡、刘海波、付丽华、代凤

鸣、李利华、谢刚、唐绪峰、翁建华、黄俊

本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心（白广路

二条一号，100761）。

II

公众号：规范标准库  ID：gui fan8899(免费下载)

DL / T 793.3 — 2019

发电设备可靠性评价规程 第 3 部分：水电机组

1

范围

本标准规定了水电站发电设备可靠性的统计办法和评价指标。

本标准适用于水力发电企业水力发电设备，抽水蓄能机组除外。

2

术语和定义

2.1

发电设备可靠性 reliability for generating equipment

是指设备在规定的条件下和规定的时间区间内完成规定功能的能力。

2.2

可靠容量（DC） dependable capacity

发电机组在给定时期因水头、水量等外部环境限制能够达到的最大容量。

2.3

可用容量（AC） available capacity

发电机组考虑设备各种限制后所能达到的最大容量。

2.4

在使用（ACT）active

设备处于应进行统计评价的状态。在使用状态分为可用和不可用。

2.4.1

可用（A）available

设备处于能够执行预定功能的状态，而不论其是否在运行，也不论其能够提供多少出力。可用

状态包含运行和备用：

a) 运行（S）in service

对于设备，指发电机或调相机在电气上处于联接到电力系统工作(包括试运行)的状态，可以是全

出力运行，计划或非计划降低出力运行；对于辅助设备，指正在为机组工作。

b) 备用（R）reserve shutdown

设备处于可用，但不在运行状态。

c) 机组降低出力运行（IUND）in-service unit derated

机组达不到可靠容量运行的状态（不包括按负荷曲线正常调整出力）。机组降低出力运行可分

为计划降低出力运行和非计划降低出力运行：

1) 计划降低出力运行（IPD）in-service planned derated

机组按计划在既定时期内的降低出力运行。

2) 非计划降低出力运行（IUD）in-service unplanned derated

不能预计的机组降低出力运行。

2.4.2

不可用（U）unavailable

设备不论其由于什么原因处于不能运行或不能备用的状态。不可用状态分为计划停运和非计划

停运：

a) 计划停运（PO）planned outage

机组由于检查、试验或检修，按事先计划停运的状态，计划停运包括 A 级计划检修停运（POA）、

B 级计划检修停运（POB）、C 级计划检修停运（POC）和 D 级检修计划停运（POD）四类。

1

公众号：规范标准库  ID：gui fan8899(免费下载)

DL / T 793.3 — 2019

b) 非计划停运（UO）unplanned outage

设备处于不可用(U)而又不是计划停运(PO)的状态，分为 1 到 4 类。

根据紧急程度分为 1、2、3 类：

第 1 类非计划停运（UO1）immediate No.1 unplanned outage：机组需立即停运或不能按规

定立即投入运行的状态。

第 2 类非计划停运（UO2）delayed No.2 unplanned outage：机组虽不需立即停运，但需在

6h 以内停运的状态。

第 3 类非计划停运（UO3）postponed No.3 unplanned outage：机组可延迟至 6h 以后，但

需在 72h 以内停运的状态。

上述 1 到 3 类非计划停运为强迫停运（FO）forced outage。

第 4 类非计划停运（UO4）deferred No.4 unplanned outage：机组非计划的维修停运，包括

一般维修停运和延期维修停运。

一般维修停运（BMO）basic maintenance outage 机组可延期至 72h 以后，经调度同意

在下次计划停运前停运的状态。

延期维修停运（EMO）extended maintenance outage 超出预定时长的维修停运。

2.5

停用（IACT）inactive

机组按国家有关政策，经规定部门批准封存停用或进行长时间改造而停用的状态，简称停用状

态。机组处于停用状态的时间不参加统计评价。

2.6

毛最大容量（GMC）gross maximum capacity

机组在某一给定期间内，能够连续承载的最大容量。一般可取机组的额定容量。

2.7

毛实际发电量（GAG）gross actual generation

机组在给定期间内实际发出的电量。

2.8

毛最大发电量（GMG）gross maximum generation

机组在给定期间内，连续按毛最大容量运行所发出的电量。

2.9

机组降低出力量（UNDC）unit derated capacity

机组在降低出力状态时，可用容量(AC)与可靠容量（DC）之间的差值。其数学表达式为

UNDC＝DC－AC                                （1）

2.10

启动失败率（PS）probability of starting failure

机组无法在全部或部分需求期间提供负载的概率。

2.11

时间术语定义

2.11.1

运行小时（SH）service hours

设备处于运行状态的小时数。

2.11.2

备用小时（RH）reserve shutdown hours

设备处于备用状态的小时数。

2.11.3

计划停运小时（POH）planned outage hours

2

DL / T 793.3 — 2019

设备处于计划停运状态的小时数，按停运状态可以分为下列 4 类：

a) A 级计划检修停运小时（POHA）planned outage hours grade A

设备处于 A 级检修计划停运状态的小时数。

b) B 级计划检修停运小时（POHB）planned outage hours grade B

设备处于 B 级检修计划停运状态的小时数。

c) C 级计划检修停运小时（POHC）planned outage hours grade C

设备处于 C 级检修计划停运状态的小时数。

d) D 级计划检修停运小时（POHD）planned outage hours grade D

设备处于 D 级检修计划停运状态的小时数。用公式表示为：

POH＝POHA+POHB+POHC+POHD                        （2）

2.11.4

非计划停运小时（UOH）unplanned outage hours

设备处于强迫停运（UO1-3）或非计划维修停运状态（UO4）的小时数，其中强迫停运小时（FOH）

forced outage hours 分为以下 3 类：

a）第 1 类非计划停运小时（UOH1）immediate No1 unplanned outage hours

机组处于第 1 类非计划停运状态的小时数；

b）第 2 类非计划停运小时（UOH2）delayed No2 unplanned outage hours

机组处于第 2 类非计划停运状态的小时数；

c) 第 3 类非计划停运小时（UOH3）postponed No3 unplanned outage hours

机组处于第 3 类非计划停运状态的小时数

强迫停运小时用公式表示为：

FOH＝UOH1+UOH2+UOH3                             （3）

第 4 类非计划停运小时（UOH4）deferred No.4 unplanned outage hours

机组处于第 4 类非计划停运状态的小时数，包括一般维修停运时间（BMOH）和延期维

修停运时间（EMOH），第 4 类非计划停运小时（UOH4）用公式表示为：

UOH4＝BMOH+EMOH                                （4）

非计划停运小时（UOH），用公式表示为：

UOH＝

4	=	i 	1	UOH	i	=FOH+UOH4                         （5）

2.11.5

统计期间小时（PH）period hours

设备处于在使用状态的日历小时数。

2.11.6

可用小时（AH）available hours

设备处于可用状态的小时数。

可用小时等于运行小时与备用小时之和，用公式表示为

AH＝SH＋RH                                        （6）

2.11.7

不可用小时（UH）unavailable hours

设备处于不可用状态的小时数。

不可用小时等于计划和非计划停运小时之和或统计期间小时与可用小时之差，用公式表示为

UH＝POH＋UOH＝PH-AH                               （7）

3

DL / T 793.3 — 2019

2.11.8

统计台年（UY）unit year

一台设备的统计期间小时数或多台设备的统计期间小时数之和除以当年的日历小时数，即

对一台设备

UY =	PH	 （8）

CH

对多台设备

UY

=	 （9）

式中 CH——当年日历小时数

2.11.9

利用小时（UTH）utilization hours

机组毛实际发电量折合成铭牌容量（NC）时的运行小时数。

对一台机组

UTH = GAG

NC

对多台机组

（10）

UTH	= 	GAG		NC	 （11）

2.11.10

降低出力小时（UNDH）unit derated hours

机组处于降低出力运行状态下的小时数，具体包括计划降低出力小时与非计划降低出力小时。

a) 计划降低出力小时（PDH） planned derated hours

机组处于计划降低出力运行状态下的小时数。

b) 非计划降低出力小时（UDH）unplanned derated hours

机组处于非计划降低出力运行状态下的小时数。

2.11.11

降出力等效停运小时（EUNDH）equivalent unit derated hours

机组降低出力小时数折合成按毛最大容量(或 NC-铭牌容量)计算的停运小时数。

等效停运小时可按式(12）计算：

EUNDH	= 	UNDC	×	t	 (12)

GMC

式中：

t——单次降低出力状态持续小时数。

4

DL / T 793.3 — 2019

3

机组状态

3.1 .水电站发电设备状态、统计时间的中、英文对照参见附录 A，发电机组状态划分见图 1。

在使用 	可	运行 	全出力运行 	计划降低出力运行

（FS）

（IPD）

(S) 	降低出力运行

（IUND） 	非计划降低出力运行

用 	（IUD）

(A) 	备用(R)

A 级计划检修停运(POA)

(ACT)

计划停运 	B 级计划检修停运(POB)

(PO) 	C 级计划检修停运(POC)

D 级计划检修停运(POD)

机组 	不可用 	非计划停运 	第 1 类非计划停运(UO1) 	强迫停运(FO)

状态

(U)

第 2 类非计划停运(UO2)

停用(IACT) 	第 3 类非计划停运(UO3) 	一般维修停运(BMO)

(UO)

第 4 类非计划停运（UO4）

延期维修停运(EMO)

图 1  发电机组的状态划分图

3.2  辅助设备状态划分见图 2。

运行(S)

可用

(A)

辅助 	备用(R)

设备

状态 	不可用 	计划停运

(PO)

(U) 	非计划停运

(UO)

图 2 辅助设备状态划分图

4

评价指标

4.1  单机评价指标

4.1.1

计划停运系数（POF）

计划停运系数为机组计划停运小时（POH）与统计期间小时（PH）的比值百分数，其数学表达式

为：

POF

=	×	100%	 （13）

4.1.2

非计划停运系数（UOF）

非计划停运系数为机组非计划停运小时（UOH）与统计期间小时（PH）的比值百分数，其数学表

5

DL / T 793.3 — 2019

达式为：

UOF

=	×	100%

4.1.3

强迫停运系数（FOF）

强迫停运系数为机组强迫停运小时（FOH）与统计期间小时（PH）的比值百分数，其数学表达式

为：

FOF

=	×	100%	 （15）

4.1.4

可用系数（AF）

可用系数为机组可用小时(AH)与统计期间小时(PH)的比值百分数，其数学表达式为:

AF

=	×	100%	 （16）

4.1.5

运行系数（SF）

运行系数为运行小时(SH)与统计期间小时(PH)的比值百分数，其数学表达式为：

SF

=	×	100%	 （17）

4.1.6

机组降低出力系数（UDF）

机组降低出力系数为机组降低出力等效停运小时(EUNDH)与统计期间小时（PH）的比值百分数，

其数学表达式为：

UDF

=	×	100%	 （18）

4.1.7

等效可用系数（EAF）

等效可用系数为机组可用小时（AH）减去机组降低出力等效停运小时（EUNDH）的差值与统计期

间小时（PH）的比值百分数，其数学表达式为：

EAF

=	×	100%	 （19）

4.1.8

毛容量系数（GCF）

毛容量系数为机组毛实际发电量(GAG)与统计期间小时(PH)乘以毛最大容量乘积的比值百分数，

其数学表达式为：

GCF

=	×	100%	 （20）

4.1.9

利用系数(UTF)

利用系数为机组利用小时（UTH）与统计期间小时（PH）的比值百分数，其数学表达为：

UTF

=	×	100%	 （21）

4.1.10 出力系数（OF）

出力系数为机组毛实际发电量(GAG)与运行小时(SH)乘毛最大容量(GMC)乘积的比值，或机组利用

小时（UTH）与运行小时（SH）的比值百分数，其数学表达式：

OF

=	×	100%	 或  	OF	=	×	100%	 （22）

4.1.11  强迫停运率（FOR）

强迫停运率为机组强迫停运小时（FOH）与机组强迫停运小时（FOH）加上运行小时（SH）之和的

6

DL / T 793.3 — 2019

比值百分数，其数学表达式为：

FOR

=	×	100%	 （23）

4.1.12  非计划停运率（UOR）

非计划停运率为非计划停运小时（UOH）与非计划停运小时（UOH）加上运行小时（SH）之和的比

值百分数，其数学表达式为：

UOR

=	×	100%	 （24）

4.1.13  等效强迫停运率（EFOR）

等效强迫停运率为强迫停运小时（FOH）加上降低出力等效停运小时(EUNDH)之和与强迫停运小

时（FOH）加上运行小时之和的比值百分数，其数学表达式为：

EFOR

=	×	100%	 （25）

4.1.14  强迫停运发生率（FOOR）（次/年）

强迫停运发生率为强迫停运次数（FOT）与可用小时（AH）的比值，其数学表达式为：

FOOR

=	×	CH	 （26）

4.1.15 暴露率(EXR)

暴露率为运行小时（SH）与可用小时（AH）的比值同，其数学表达为：

EXR

=	×	100%	 （27）

4.1.16 平均计划停运间隔时间（MTTPO）(h)

平均计划停运间隔时间为运行小时（SH）与计划停运次数（POT）的比值，其数学表达式为：

MTTPO = SH	POT	 （28）

4.1.17  平均非计划停运间隔时间（MTTUO）(h)

平均非计划停运间隔时间为运行小时（SH）与非计划停运次数（UOT）的比值，其数学表达式为：

MTTUO = SH	UOT	 （29）

4.1.18  平均计划停运小时（MPOD）(h)

平均计划停运小时为计划停运小时（POH）与计划停运次数（POT）的比值，其数学表达式为：

MPOD =POH	POT	 （30）

4.1.19  平均非计划停运小时（MUOD）(h)

平均非计划停运小时为非计划停运小时（UOH）与非计划停运次数（UOT）的比值，其数学表达式

为：

MUOD =UOH	UOT	 （31）

4.1.20  平均连续可用小时（CAH）(h)

平均连续可用小时为可用小时(AH)与计划停运次数（POT）加上非计划停运次数（UOT）之和的比

值，其数学表达式为

7

DL / T 793.3 — 2019

CAH

=	 （32）

4.1.21  平均无故障可用小时（MTBF 或 MTBFA）(h)

对于机组为可用小时（AH）与强迫停运次数（FOT）的比值，其数学表达式为：

对于机组: 	MTBF = AH	FOT	    （33）

对于辅机设备为运行小时（SH）与非计划停运次数（UOT）的比值，其数学表达式为：

对于辅机设备: 	MTBFA = SH	UOT	 （34）

4.1.22 平均启动间隔小时（MTTS）(h)

平均启动间隔小时为运行小时（SH）与启动成功次数（SST）的比值，其数学表达式为：

MTBS = SH	SST	 （35）

4.1.23  启动可靠度（SR）

启动可靠度为启动成功次数（SST）与启动成功次数（SST）加上启动失败次数（UST）之和的比

值百分数，其数学表达式为：

SR

=	×	100%	 （36）

4.1.24 启动失败率（PS）

启动失败率为启动失败次数（UST）与启动失败次数（UST）加上启动成功次数（SST）之和的比

值百分数，其数学表达式为：

PS

=	×	100%	 （37）

4.1.25  辅助设备故障平均修复时间(MTBR) (h)

辅助设备故障平均修复时间为累积修复时间（ΣRPH）与非计划停运次数（UOT）的比值，其数

学表达式为：

MTBR	= 	RPH	UOT	 （38）

4.1.26 辅助设备故障率( λ )  次/年

辅助设备故障度为当年日历小时数（CH）与平均无故障运行小时（MTBFA）的比值，其数学表

达式为：

λ =	CH	 （39）

MTBFA

4.1.27 辅助设备修复率( μ )  次/年

辅肋设备修复率为当年日历小时数（CH）与辅助设备故障平均修复时间（MTBR）的比值，其

数学表达式为：

μ =	CH	 （40）

MTBR

4.1.28 检修费用（RC）一台机组一次检修的费用（包括材料费、设备费、配件费人工费用等子项）。

4.2  多台机组加权平均评价指标

4.2.1

加权平均计划停运系数(WPOF)

加权平均计划停运系数为多台机组的毛最大容量（GMC）与计划停运小时（POH）乘积除以多台

8

DL / T 793.3 — 2019

机组的毛最大容量（GMC）与统计小时（PH）乘积的百分数，其数学表达为：

WPOF

= 		GMC×POH	GMC	×	PH	×	100%	 （41）

4.2.2

加权平均非计划停运系数(WUOF)

加权平均非计划停运系数为多台机组的毛最大容量（GMC）与非计划停运小时（UOH）乘积除以多

台机组的毛最大容量（GMC）与统计小时（PH）乘积的百分数，其数学表达为:

WUOF

= 		GMC×UOH	GMC	×	PH	×	100%	 （42）

4.2.3

加权平均可用系数(WAF)

加权平均可用系数为多台机组的毛最大容量（GMC）与可用小时（AH）乘积除以多台机组的毛最

大容量（GMC）与统计小时（PH）乘积的百分数，其数学表达为:

WAF

= 		GMC×AH	×	100%	 （43）

GMC	×	PH

4.2.4

加权平均运行系数(WSF)

加权平均运行系数为多台机组的毛最大容量（GMC）与运行小时（SH）乘积除以多台机组的毛最

大容量（GMC）与统计小时（PH）乘积的百分数，其数学表达为:

WSF

= 		GMC×SH	×	100%	 （44）

GMC	×	PH

4.2.5

加权平均利用系数(WUTF)

加权平均利用系数为多台机组的毛最大容量（GMC）与利用小时（UTH）乘积除以多台机组的毛最

大容量（GMC）与统计小时（PH）乘积的百分数，其数学表达为

WUTF

= 		GMC×UTH	GMC	×	PH	×	100%	 （45）

4.2.6

加权平均出力系数(WOF)

加权平均出力系数为多台机组的毛实际发容量（GAG）除以多台机组的毛最大容量（GMC）与运行

小时（SH）乘积的百分数，或为多台机组的毛最大容量（GMC）与利用小时（UTH）乘积除以多台机

组的毛最大容量（GMC）与运行小时（SH）乘积的百分数,其数学表达为:

WOF

= 		GAG	GMC	×	SH	×	100%

或

WOF	=	×	100%	 （46）

4.2.7

加权平均机组降低出力系数(WUDF)

为多台机组的毛最大容量（GMC）与降低出力等效停运小时（EUNDH）乘积除以多台机组的毛最大

容量（GMC）与统计小时（PH）乘积的百分数，其数学表达为:

WUDF

=	×	100%	 （47）

9

DL / T 793.3 — 2019

4.2.8

加权平均等效可用系数(WEAF)

为多台机组的毛最大容量（GMC）与可用小时（AH）减降低出力等效停运小时（EUNDH）差值 R 的

乘积除以多台机组的毛最大容量（GMC）与统计小时（PH）乘积的百分数，其数学表达为:

WEAF

=	×	100%	 （48）

4.2.9

加权平均非计划停运率(WUOR)

为多台机组的毛最大容量（GMC）与非计划停运小时（UOH）乘积除以多台机组的毛最大容量（GMC）

与非计划停运小时（UOH）加运行小时（SH）之和的百分数，其数学表达为:

WUOR

= 		GMC	×	UOH	)	×	100%	 （49）

GMC	×	( 	UOH	+	SH

4.2.10 加权平均暴露率(WEXR)

为多台机组的毛最大容量（GMC）与运行小时（SH）乘积除以多台机组的毛最大容量（GMC）与可

用小时（AH）乘积的百分数，其数学表达为:

WEXR

= 		GMC×SH	×	100%	 （50）

GMC	×	AH

4.2.11 发电设备可靠性指标中、英文对照参见附录 B。

5

统计评价

5.1 水电机组统计评价范围包括：水轮机、水轮发电机和主变压器（包括高压出线套管）及其相应

的附属、辅助系统，相关水工设施和建筑物。

相关水工设施和建筑物是指机组进水口拦污栅后至尾水管出口之间的设施及其辅助设备。

5.2  辅助设备统计评价范围包括机组油系统、水系统、气系统以及调速系统。

5.3  统计评价的可靠性基础数据按电力行业可靠性管理归口部门规定的报送时间和审核程序上报。

5.4 上报数据若需修改，必须说明更改内容和变更原因。修改已报出“基础数据”须下次报告时一

并完成。

6

管理要求

6.1 基础数据注册

6.1.1  机组及辅助设备注册内容应按表 1～7 要求的内容进行填报。

6.1.2  所有机组均应按规定代码、编号进行注册。

每一台机组（含相关设备）均应有一组由 7 个字符组成的代码表示见图 3：

1

2 	3 	4 	5 	6 	7

机组编号

图 3 发电机组代码图

注：在机组代码中，机组编号是指机组在现场的实际编号。

10

DL / T 793.3 — 2019

表 1  机组注册内容报表

序号 	电厂名称 	机组编码 	铭牌容量 	MW 	投运日期 	年/月/日 	开始统计日期 	年/月/日 	水轮发电机 	制造厂家 	水轮机 	制造厂家 	主变压器设备 	制造厂家 	水电 	机组类型 a

1

2

3

a 机组类型主要分为：1-轴流 2-混流 3-贯流 4-灯泡 5-冲击

单位：               主管：                  填表：                                                               填报日期：        年      月     日

表 2  水轮机注册内容

序号 	水轮机编号 	/机组号 	水轮机型式 	水轮机	型号 	转轮直径 	mm 	设计最大	水头 m 	设计最小	水头 m 	设计流量	m3/s 	额定流量	m3/s 	额定转	速 r/min 	飞逸转	速 r/min 	比转速 n 	吸出高	度 m 	出厂 	日期 	制造	厂家

1

2

3

单位：               主管：                  填表：                                                              填报日期：        年      月     日

表 3 水轮发电机注册内容

序号 	水轮发电机编号 	/机组号 	水轮发电机 	型号 	额定容量	MW 	最大出 	MW 	额定转速	r/min 	定子额定	电流 A 	额定电	压 kV 	转子额定 	电流 A 	额定功率 	因数 cosφ  	冷却方式 	设计 	效率% 	出厂 	日期 	制造	厂家

1

2

3

单位：               主管：                  填表：                                                               填报日期：        年      月     日

表 4  主变压器注册内容

序号 	主变压器 	编号/机组号 	主变压器 	型号 	额定容量 	kVA 	额定电压 kV 	接线方式 	变压比 	冷却方式 	出厂日期 	制造厂家

1

2

3

单位：               主管：                  填表：                                                                 填报日期：        年      月     日

11

DL / T 793.3 — 2019

表 5  辅助设备——调速器油压系统注册内容报表

序 	号 	编 	码 	投运 	日期 	年/月/日 	统计 	日期 	年/月/日 	停用 	日期 	年/月/日 	停统 	日期 	年/月/日 	油压系	统运行	方 	（连续	或间歇） 	压力油罐 	压油泵及电机 	备注

总容积	(m3) 	正常工作	油	压	（MPa） 	制造	厂家 	出厂 	日期 	年/月/日 	台	数 	油泵	型号 	额定	压力 	MPa 	额定	转速 	r/min 	油泵制	造厂家 	电机	型号 	额定	功率 	kW 	额定	电压 	kV 	接线 	方式 	电机	制造	厂家

1

2

3

单位：               主管：                  填表：                                  填报日期：          年        月       日

表 6  辅助设备——技术供水系统注册内容报表

序 	号 	编 	码 	投运 	日期 	年/月/日 	统计 	日期 	年/月/日 	停用 	日期 	年/月/日 	停统 	日期 	年/月/日 	水泵及电机 	备注

台	数 	水泵 	型号 	出口 	流量 	t/h 	出口 	压力 	MPa 	额定 	转速 	r/min 	水泵	制造	厂家 	电机 	型号 	额定	功率 	kW 	电机	制造	厂家

1

2

3

单位：               主管：                  填表：            填报日期：           年        月       日

表 7  辅助设备——压缩空气系统注册内容报表

序 	号 	编 	码 	投运 	日期 	年/月/日 	统计 	日期 	年/月/日 	停用 	日期 	年/月/日 	停统 	日期 	年/月/日 	高压（中压、制动）空压机 	备注

台	数 	压缩机	型号 	排气量	m3/min 	排气压力	MPa 	电机	型号 	额定功率 	kW 	冷却	方式 	制造	厂家

1

2

3

单位：               主管：              填表：                填报日期：           年        月       日

12

DL / T 793.3 — 2019

6.1.3  所有统计范围内的辅助设备均应按规定代码、编号进行注册。

在辅助设备的代码中，机组编号、辅助设备编号均指机组、辅助设备在现场的实际编号：（见图

4）

图 4 辅助设备代码图

6.2 状态转变时间界线

6.2.1 运行转为备用或计划停运或非计划停运：以发电机与电网解列时间为界。

6.2.2 备用或非计划停运转为运行：以发电机并网时间为界。

6.2.3 计划停运或非计划停运转为备用：以报复役交付调度的时间为界。

6.2.4 计划停运转为运行：以报复役前的最近一次并网时间为界。

6.2.5 备用或非计划停运转为计划停运：以电力调度部门批准的时间为界。

6.2.6 强迫停运转一般维修停运或计划停运：以上级单位主管部门同意和调度批准的时间为界。机

组临近计划检修且距原计划开工时间——A、B 修在 60d 以内，C、D 修在 30d 以内的，可转为计划

停运；否则转为一般维修停运。

6.2.7 备用或计划停运或非计划维修停运转为第 1 类非计划停运：以超过运行规程规定的启动时限

或调度命令的并网时间为界，并计启动失败一次；在试运行和试验中发生影响运行的设备损坏时，

以设备损坏发生时间为界。

6.2.8 辅机状态的转换时间：以监控系统所记录的设备实际动作时间为准。

6.3 事件状态

6.3.1 运行

6.3.1.1 设备每月至少应有一条事件记录。否则，此台设备该月被视为未统计。

a）机组在可靠容量下全月运行（包括调度安排调峰运行），只需填写一条运行事件记录(FS)；

若当月发生任何停运或降低出力运行事件，只需如实填写停运或降低出力事件。

b）辅助设备全月运行，需填写一条运行事件记录(S)；当月若发生停运，则只需填写停运事件。

6.3.1.2 机组因各种原因（调度安排等外部原因除外）达不到可靠容量而必须降低出力运行时，无

论降低出力后能否满足负荷曲线运行或调度的调峰安排，都要填写降低出力运行记录（计划降低出

力运行（IPD）或非计划降低出力运行（IUD））。降低出力运行记录需填写实际降低出力量（UNDC）

与持续时间。

6.3.1.3 凡计划降低出力大于或等于可靠容量 2%的机组，应填写计划降低出力运行事件(IPD)。凡机

组非计划降低出力大于或等于可靠容量的 5%，且持续时间大于或等于 1h；或非计划降低出力大于

或等于可靠容量的 10%，无论多长时间，均应填写非计划降低出力运行事件(IUD)。

6.3.1.4 机组运行中因设备制造、安装质量、设计或电厂公用系统等原因造成长期达不到可靠容量，

主管部门在考核发电出力时已列入计划的降低出力，记为计划降低出力运行事件(IPD)。

6.3.1.5 机组运行中进行规程规定或与检修和改造有关的试验造成降出力时，均应记为计划降低出

力运行事件（IPD）。

6.3.1.6 降低出力事件与计划或非计划停运事件，在时间段上不应有重叠或交叉。如果在降低出力

运行阶段发生计划或非计划停运，在此时间段只需填写相应的计划或非计划停运事件。

6.3.1.7 不同原因的降低出力运行事件（计划与计划、计划与非计划、非计划与非计划），在时间段

上可以重叠或交叉，但必须注意这些事件应分别填写相应的降低出力量（UNDC）和事件编码。

13

DL / T 793.3 — 2019

6.3.1.8 若存在重叠或交叉的降出力运行事件 A 和 B，各自降出力量分别为 aMW 和 bMW。若在 A

和 B 重叠的时段内，引起机组的总降出力为 a＋b，则 A、B 两事件应分别填写；若在 A 和 B 重叠的

时段内，引起机组的总降出力为 a、b 中的较大值，则有以下两种情况：

a) 在降低出力量为 aMW 的 A 事件期间内，存在另一个降低出力量为 bMW 的 B 事件。此时，

若 a＜b，则除填写 A 事件的记录外，还应填写另一条时间段取 B 事件的起止时间，降低出力量为

b-a 的降低出力记录；若 a＞b，则只需填写 A 事件的记录，并在“补充说明”栏中说明 B 事件。

b) 在降低出力量为 aMW 的 A 事件未结束时，发生了另一个降低出力量为 bMW 的 B 事件。

而在 B 事件结束前，A 事件已结束(即 A、B 两事件的时间段部分重叠)。在这种情况下，若 a＞b，

则 A 事件记录按实际填写，而 B 事件的起始时间为 A 事件的终止时间；若 a＜b，则 A 事件的记录

终止于 B 事件的起始时间，而 B 事件的记录则按实际的起止时间填写。

6.3.2 备用

6.3.2.1 机组因电网需要由调度安排停运但能随时启动时，记作备用停运（R）。

6.3.2.2 组因缺发电用水、输电设施故障、输电线路限制、电力系统故障、自然灾害等外部原因造

成停运，以及机组经批准进行科学试验需要停运时（与检修和改造无关），机组视作备用停运（R）。

6.3.2.3 当公用系统、扩大单元电气接线方式输变电单元、多台机组共用的引排水系统因检修、故

障等原因，需要安排机组停运时，陪停机组记为备用停运；系统内机组因故停运并造成本单元其它机

组陪停，其它机组记作备用停运。

6.3.2.4 机组在备用停运期间，如果进行了必须在停运状态下才能进行的检修工作，则应记为第 4

类非计划停运一般维修停运事件(BMO)。

6.3.3 计划停运

6.3.3.1 机组计划停运分为 A 级、B 级、C 级和 D 级计划检修停运四类；辅助设备按计划进行的检

修停运为计划停运。

6.3.3.2 机组计划停运工期包含试运行及试验时间。机组在检修后的启动次数必须如实填写；当在

试运行或试验中发生新的设备损坏或发现新的必须立即消除的缺陷，且在批准的计划检修工期内不

能修复时，自计划检修工期终止日期起应转为第 1 类非计划停运事件(UO1)。

6.3.3.3 机组在 A、B、C、D 级检修工作中因计划的检修工作不能按期完成从而超出批准的计划停

运工期（或标准检修工期）的延长停运，记为延期维修停运(EMO)。计划停运工期是指开工前调度

部门批准的工期。

6.3.3.4 经调度批准进行与检修和改造有关的试验需要机组停运时，记为计划停运事件(POD)；若试

验中发生设备损坏或人员过失(误操作)而造成停运，应记为第 1 类非计划停运事件(UO1)。

6.3.4 非计划停运

6.3.4.1 不能延期至 72h 以后的机组停运事件，应按规定记为第 1 类至 3 类非计划停运事件（UO1~3）

6.3.4.2 机组可延至 72h 以后的非计划停运，但调度安排提前停运的，以及机组在电网负荷低谷期

间停机进行维修的，应按规定记为第 4 类非计划停运（UO4）一般维修停运事件(BMO)。

6.3.4.3 机组在非计划停运修复期间进行的试运行及试验中，若发生设备损坏或发现新的必须消除

的缺陷，除填写原发事件记录外，尚需填写新事件记录。因发生新事件导致在批准的检修工期内不

能修复时，检修期满后应转为第 1 类非计划停运事件(UO1)。

6.3.4.5 设备(部件)发生多重事件造成机组非计划停运时，对于能够区分先后的，以最先发生的事件

作为“基础事件”；对于不能区分先后的，以修复时间最长的事件作为“基础事件”，把机组此次停运

状态的时间作为基础事件的记录时间，此外，必须将其他所有事件，按实际修复时间进行记录。

6.3.4.6 机组延期维修停运事件，若因某设备(部件)检修造成延期，应填写该设备(部件)编码；若检

修延期原因是众多项设备检修未完成，可只填写影响检修进度的主要设备编码。

6.3.5 停用

6.3.5.1 根据国家有关政策，长期封存的停用机组和经主管电力企业批准并在上级备案进行长时间

重大技术改造的机组；停用时间不计入统计期间小时。若结合机组计划检修进行设备重大技术改造，

机组的停用小时为机组的停运总时间扣除机组计划检修标准工期。

6.3.5.2 机组停用期间进行重大改造，凡造成机型、容量、冷却方式等重大变更之一者，要按新设

14

DL / T 793.3 — 2019

备重新注册和统计上报。

6.3.6 启动

6.3.6.1 启动是将一台设备从停止转为运行状态的过程。启动程序重复几次而未进行任何消除缺陷

的检修时，按一次启动计。

6.3.6.2 设备启动结果分为：

a） 启动成功——在给定期间内，按有关规程，将一台设备从不可用或备用状态转为运行状

态为一次成功的启动。

b） 启动失败——在给定期间内，未能将一台设备从不可用或备用状态转为运行状态为一次

不成功的启动，并记启动失败一次。启动延误的时间按第 1 类非计划停运记，对于辅助设备按非计

划停运记。

6.3.7 机组及辅助设备事件数据及月度发电报表按表 8~10 要求的内容进行填报。

6.3.8 可靠性事件编码应参照《电力可靠性管理代码规范》（DL/T 1714）中水电部分的相关规定。

15

DL / T 793.3 — 2019

表 8  机组月度事件数据报表

序 	号 	事件起始时间 	月   日  时：分 	事件终止时间 	月   日  时：分 	事件 	状态 	降低 	出力 	MW 	状态 	持续 	小时 	启动成	功次数 	启动失	败次数 	检修 	工日 	检修 	万元 	事件 	编码 	事件原因 	补充说明

1

2

3

单位：               主管：                  填表：                                                              填报日期：          年        月       日

表 9 机组月度发电报表

序 	号 	电厂/机组号 	年       月

1

2

3

单位：             主管：                 填表：                                    填报日期：          年        月       日

表 10  辅助设备月度事件数据报表

序号 	编码 	事件起始时间 	月 日 时:分 	事件终止时间 	月 日 时:分 	事件 	状态 	状态持	续小时 	备用 	次数 	检修 	工日 	检修费	用万元 	事件 	编码 	事件 	原因 	事件原因 	补充说明

1

2

3

单位：               主管：                  填表：                                                           填报日期：        年      月     日

16

DL / T 793.3 — 2019

附录 A

(资料性附录)

水电机组可靠性状态中、英文对照表

中文名称 	英文名称 	英文缩写

在使用 	Active 	ACT

可用 	Available 	A

运行 	In service 	S

备用 	Reserve shutdown 	R

不可用 	Unavailable 	U

计划停运 	Planned outage 	PO

A 级计划检修停运 	Planned outage level A 	POA

B 级计划检修停运 	Planned outage level B 	POB

C 级计划检修停运 	Planned outage level C 	POC

D 级计划检修停运 	Planned outage level D 	POD

非计划停运 	Unplanned outage 	UO

强迫停运 	Forced outage 	FO

第 1 类非计划停运 	Immediate No1 unplanned outage 	UO1

第 2 类非计划停运 	Delayed No2 unplanned outage 	UO2

第 3 类非计划停运 	Postponed No3 unplanned outage 	UO3

第 4 类非计划停运 	Deferred No.4 unplanned outage 	UO4

一般维修停运 	Basic maintenance outage 	BMO

延期维修停运 	Extend maintenance outage 	EMO

全出力运行 	Full capacity in service 	FS

降低出力运行 	In-service unit derated 	IUND

计划降低出力运行 	In-service planned derated 	IPD

非计划降低出力运行 	In-service unplanned derated 	IUD

停用 	Inactive 	IACT

17

DL / T 793.3 — 2019

附录 B

(资料性附录)

水电机组可靠性指标中、英文对照

中文名称 	英文名称 	英文缩写

毛最大容量 	Gross maximum capacity 	GMC

毛容量系数 	gross capacity factor 	GCF

毛实际发电量 	gross actual generation 	GAG

毛最大发电量 	gross maximum generation 	GMG

额定容量 	Nominal capacity 	NC

可靠容量 	Dependable capacity 	DC

可用容量 	 Available capacity 	AC

机组降低出力量 	Unit derated capacity 	UNDC

统计期间小时 	Period hours 	PH

可用小时 	Available hours 	AH

运行小时 	In-service hours 	SH

备用小时 	Reserve shutdown hours 	RH

可用系数 	available factor 	AF

运行系数 	service factor 	SF

利用系数 	utilization factor 	UTF

利用小时 	utilization hours 	UTH

出力系数 	output factor 	OF

年日历小时数 	Calendar hours 	CH

计划停运次数 	planned outage times 	POT

计划停运系数 	planned outage factor 	POF

计划停运小时 	Planned outage hours 	POH

A 级检修计划停运小时 	Planned outage hours A 	POHA

B 级检修计划停运小时 	Planned outage hours B 	POHB

C 级检修计划停运小时 	Planned outage hours C 	POHC

D 级检修计划停运小时 	Planned outage hours D 	POHD

非计划停运次数 	unplanned outage times 	UOT

非计划停用系数 	unplanned outage factor 	UOF

非计划停运小时 	 Unplanned outage hours 	UOH

非计划停运率 	unplanned outage rate 	UOR

第 1 类非计划停运小时 	Immediate No1unplanned outage hours 	UOH1

第 2 类非计划停运小时 	Delayed No2 unplanned outage hours 	UOH2

第 3 类非计划停运小时 	Postponed No3 unplanned outage hours 	UOH3

第 4 类非计划停运小时 	Deferred No.4 unplanned outage hours 	UOH4

强迫停运小时 	Forced outage hours 	FOH

一般维修停运小时 	Basic maintenance outage hours 	BMOH

18

DL / T 793.3 — 2019

中文名称 	英文名称 	英文缩写

延期维修停运小时 	Extend maintenance outage hours 	EMOH

降低出力小时 	Unit derated hours 	UNDH

计划降低出力小时 	Planned derated hours 	PDH

非计划降低出力小时 	Unplanned derated hours 	UDH

降出力等效停运小时 	Equivalent unit derated hours 	EUNDH

暴露率 	exposure rate 	EXR

强迫停运系数 	Forced outage factor 	FOF

强迫停运小时 	Forced outage hours 	FOH

强迫停运率 	Forced outage rate 	FOR

等效强迫停运率 	Equivalent forced outage rate 	EFOR

强迫停运发生率 	Forced outage occurrence rate 	FOOR

强迫停运次数 	Forced outage times 	FOT

等效可用系数 	equivalent available factor 	EAF

启动失败率 	Probability of starting failure 	PS

启动可靠度 	starting reliability 	SR

启动成功次数 	successful start times 	SST

启动失败次数 	unsuccessful start times 	UST

平均连续可用小时 	continuously available hours 	CAH

平均计划停运间隔时间 	mean time to planned outages 	MTTPO

平均非计划停运间隔时间 	mean time to unplanned outages 	MTTUO

平均计划停运小时 	mean planned outage duration 	MPOD

平均非计划停运小时 	mean unplanned outage duration 	MUOD

平均启动间隔小时 	mean time between starting 	MTBS

辅助设备故障平均修复时间 	mean time between repairing 	MTBR

修复时间 	repairing hours 	RPH

检修费用 	repairing cost 	RC

加权平均计划停运系数 	weighted planned outage factor 	WPOF

加权平均非计划停运系数 	weighted unplanned outage factor 	WUOF

加权平均可用系数 	weighted available factor 	WAF

加权平均运行系数 	weighted service factor 	WSF

加权平均利用系数 	weighted utilization factor 	WUTF

加权平均出力系数 	weighted output factor 	WOF

加权平均机组降低出力系数 	weighted unit derated factor 	WUDF

加权平均等效可用系数 	weighted equivalent available factor 	WEAF

加权平均非计划停运率 	weighted unplanned outage rate 	WUOR

加权平均暴露率 	weighted exposure rate 	WEXR

— 19 —

DL / T 793.3 — 2019

参考文献

［1］GB/T 2900.99 电工术语

［2］DL/T 861 电力可靠性基本名词术语

［3］IEEE Std 762TM IEEE Standard Definitions for Use in Reporting Electric Generating Unit

Reliability Availability and Productivity

[4]  DL/T793.1 发电设备可靠性评价规程 第 1 部分：通则

[5]  DL/T 838 发电企业设备检修导则

20